## Sheet1
Фор. | Поз. | Наименование | Кол. | Забележка:
Документация
Спецификация
| 1 | ГРИT 5bar/300mbar ; max 140nm3/h | 1 | по друг проект
| 3 | Газопровод ф60х4 х 1м* стом. | 1 | БДС EN 10208
| 6 | Преход РЕф63 х стомана ф2" | 2 | полиет./стомана
| 7 | Обсадна тръба ф108х500 | 2 | стомана
| 8 | Газопровод РЕ100 -ф63х5,8 х 34м* БДС EN 10207-2 | 1 | полиетилен
| 9 | Коляно 90о - РЕ 100 ф63 | 6 | полиетилен
| 10 | Сигн. лента с мет.нишка "внимание газопровод" 34м | 1
| 11 | Газопровод ф60х4 х 8м* стом. | 1 | БДС EN 10208
| 12 | Коляно 90о - ф2" безшевно | 4 | стомана
| 13 | Скоба двуделна ф60 + дюбел ф12/75 | 5 | Видира
А4 | 14 | ТАБЛО Авариен отсекател GECA - 2" ; 500mbar ; N.C. нормално затворен ; ръчно възстановяване | 1 | черт. 3 /8
| 15 | Преход ф2"х ф1,1/2" | 1 | стомана
| 16 | Газопровод ф48,3х4 х 8м* стом. | 1 | БДС EN 10208
| 17 | Коляно 90о - ф1,1/2" безшевно | 9 | стомана
| 18 | Скоба двуделна ф48 + дюбел ф12/75 | 2 | Видира
| 19 | Кран сферичен газов КН-R84- 3/4" | 3 | MARCHEL
| 20 | Газопровод ф28х3 х 25,2м* стом. | 1 | БДС EN 10208
| 21 | Коляно 90о - ф3/4" безшевно | 8 | стомана
| 22 | Скоба двуделна ф28 + дюбел ф10/60 | 10 | Видира
| 23 | Кран с бутон VE2-1/2" и манометър 0-500mbar | 2
| 24 | Кран сферичен газов КН-R84- 1,1/2" | 4 | MARCHEL
| 25 | Филтър за газ R1,1/2" | 4
| 26 | Стабилизатор на налягане ф1,1/2" входно налягане 300mbar изход 100mbar G=33nm3/h без филтър | 2
| 27 | Кран с бутон VE2-1/2" и манометър 0-250mbar | 2
Обект: |  | Газоснабдителна инсталация- площадков газопровод
и вътр. газова инсталация за учебен корпус N-3
" Ректорат " и " Учебна библиотека "
начерт. |  | инж.К.Колев
Проект. |  | инж.К.Колев |  | лист 1
| 28 | Регулатор на налягане FRS 520 RPф1,1/2" входно налягане 100mbar изход 10-30mbar | 2
| 29 | Аксиален компенсатор R1,1/2" PN10 L=270mm | 2
| 30 | Кран с бутон VE2-1/2" и манометър 0-45mbar | 2
| 31 | Газов моноблок /доставка с газов котел/ | 2
| 32 | Схема на газсигнализираща централа с 1 контролирани зонa GA-220.EI.01 | 1 | Инвест Електроник Пловдив
| 33 | Газов сензор за метан GS-220.B.V.01-04 | 1 | Инвест Електроник Пловдив
| 34 | Ел. табло за централа | 1
| 35 | Вентилатор осов взривозащитен / Ex / II 2G EExIIB V=1000m3/h H=40Pa | 1
| 36 | Взривозащитено осветително тяло | 2
| 37 | НЖР 400х400 отвор пресен в-х 0,3m над терен | 1
| 38 | Метална врата пожароустойчива 2600/2000 Ei90min | 1
| 39 | Автомат за самозатваряне | 1
| 40 | Ръчни технически средства за пожарогасене -6кг. Прахов пожарогасител ВС 1бр. -9кг. Пожарогасител с пяна 1бр. -противопожарно одеало тежък тип 1бр. | 1
| 41 | Осветително тяло EXIT взривозащитено | 1
| 42 | Посока евакуация
| 43 | Газов кондензен котел HOVAL UltraGas 600D Q=51-556kW или аналогичен | 1
| 44 | Разширителен съд мембранен 300л. 2бара | 2
| 45 | Клапан предпазен ф3/4" - 1" 4бара | 4
| 46 | Помпена група отопление G=24m3/h H=12m | 2
| 47 | Кран сферичен фланцови Dy100 Pn10 | 7
| 48 | Коминно тяло хром-никел - без изолация -прав елемент 1м ф300 - 4бр. -коляно 90о ф300 - 4бр. -шапка комин ф300 - 1бр. | 1
Обект: |  | Газоснабдителна инсталация- площадков газопровод
и вътр. газова инсталация за учебен корпус N-3
" Ректорат " и " Учебна библиотека "
начерт. |  | инж.К.Колев
Проект. |  | инж.К.Колев |  | лист 2