О Б Я С Н И Т Е Л Н А  З А П И С К А

ОБЕКТ: ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ

ИНТЕЛИГЕНТНИ МЕХАТРОННИ, ЕКО И ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ СИСТЕМИ

И ТЕХНОЛОГИИ

УПИ II – за ВУЗ, квартал 70 по плана на Габрово, Борово – Велчевци, I част

ПИ 14218.514.5 и 14218.514.6 по КККР, Габрово, улица „Д-р Илиев – Детския“ № № 3, 5

ПОДОБЕКТ 2: ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЛАБОРАТОРИЯ В СГРАДА С

ИДЕНТИФИКАТОР 14218.514.5.1.2 /КОРПУС 1, ЛАБОРАТОРИЯ 1013/ ЗА

ЛАБОРАТОРИЯ “ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ

НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ И ПОВИШАВАНЕ НА ЕКСПЛОАТАЦИОННАТА

СИГУРНОСТ“

ФАЗА: РАБОТЕН ПРОЕКТ

ЧАСТ: ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящият проект е част от цялостния инвестиционен проект и се разработва по искане на възложителя, на основание чл. 4, ал. 1 от Наредба № Із-1971/ 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. Обяснителната записка представлява част от общата записка на инвестиционния проект.

ІІІ. ПРОЕКТНИ РЕШЕНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ

- Описание на обекта:

Настоящият проект третира преустройството на лаборатория 1013, разположена в сграда /корпус 1/ на Технически университел – Габрово.

Сградата на корпус 1 представлява пет етажна масивна сграда със застроена площ 2936 м2. В нея са разположени учебни зали, кабинети, лаборатории, сервизни и обслужващи помещения. Сградата на корпус 1 на Технически университет – Габрово е клас на функционална пожарна опасност Ф4, подклас Ф4.1.

Конструкцията на цялата сграда е монолитна стоманобетонна, с ограждащи и преградни стени от тухлена зидария. Конструктивните елементи на сградата съответстват на изискванията за I-ва степен на огнеустойчивост.

За сградата са създадени необходимите условия за успешна евакуация.

Помещението, което ще се преустройва е част от тази сграда и се използва за лаборатотия, в която са разположени машини за провеждане на уморни изпитания. Достъпът до това помещение е от централното фоайе на учебната сграда, на второто ниво.

Помещението е еднопространствено, със застроена площ 270 м2. То е на две подови нива /кота +0,00 и кота + 2,40/. До кота 0,00 се достига чрез еднораменна стълба, срещу входа на помещението. В обема на помещението с лека метална конструкция и метална стълба е изградено помощно помещение на две нива. При преустройството това помещение се премахва.

Освен премахване на помощното помещение преустройството обхваща:

- Демонтиране на цялата настилка на кота +2,40 и ще се положи нова от шлайфан бетон с епоксидно покритие;

- На кота +2,40 в северната част с метална конструкция и стенни и покривни панели с пълнеж от минерална вата ще се изгради кабинет за изследователи, Стените на кабинета ще са богато остъклени за естетсвено осветяване и за визуална връзка с лабораторията. В кабинета с гипсокартонени плоскости ще се обособи помещение, в което ще се разположи оборудване, изисквщо специална защита;

- На кота 0,00 се запазват съществуващите фундаменти за съществуващото оборудване и ще се изгради нов фундамент за разполагане на нови машини.

- Ще се почисти пода на кота 0,00 и ще се положи шлайфан бетон с епоксидно покритие;

- Предвидено е вътрешно пребоядисване с латекс на цалата лаборатория.

След преустройството съществуващата лаборатория ще се превърне в лаборатория за научно – изследователска дейност от студенти, преподаватели и научни работници на Технически университет – Габрово.

2. Пасивни мерки за пожарна безопасност

2.1. Клас на функционална пожарна опасност

Съгласно табл. 1 към чл. 8, ал. 1 от Наредба № Із – 1971/ 2009 г., лаборатория за научно изследователска дейност към Технически университет - Габрово - клас на функционална пожарна опасност Ф 4, подклас Ф 4.2.

2.2. Степен на огнеустойчивост на строежа и на конструктивните му елементи

Конструкцията на преустройваното помещение, което е част от сградата на корпус 1 е стоманобетонова – колони и греди. Стените са тухлена зидария. Конструктивните елементи на преустройваната лаборатория и на цялата сграда съответстват на изисквнията за I-ва степен на огнеустойчивост.

Конструкцията на новия кабинет за изследователи ще е стоманена – колони и греди. Ограждащите му стени и покривното покритие ще са термопанели с пълнеж от минерална вата с клас по реакция на огън А1. Вътрешно преграждащите стени ще са от гипсокартонени плоскости с клас по реакция на огън А2. Външните стени ще са богато остъклени към отворената част на халето.

Монтираният в лабораторията кабинет /не монолитен – преместваем/ не променя конструкцията на сградата и респективно нейната степен на огнеустойчивост. Класът по реакция на неговите елементи е минимум А2, което го прави негорим.

Всички вложени строителни продукти касаещи пожарната безопасност ще бъдат оценени за съответствие по реда на Наредба № РД – 02 – 20- 1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България.

2.3. Вътрешна планировка

Лабораториятя обект на преустройство е от клас на функционална пожарна опасност Ф4, подклас Ф4.1 Тя е част от пет учебна сграда – клас на функционална пожарна опасност Ф4, подклас Ф4.1.

След преустойството лабораторията ще бъде за научно – изследователска дейност – клас на функционална пожарна опасност Ф4, подклас Ф4.2.

Съгласно чл. 22, ал. 2 от Наредба № Із – 1971/ 2009 г. преусторената лаборатория не се отделя с пожарозащитни стени от останалата част на сградата, тъй като от един клас на функционална пожарна опасност.

Покритията по вътрешните повърхности на халето /стени и тавани/ са латекс върху мазилка с клас по реакция на огън А1, съгласно табл. 1 към Приложение 6 към чл. 14, ал. 8 от Наредба № Із – 1971/ 2009 г.

Подът на на лабораторията на кота 0,00 и кота + 2,40 ще е шлайфан бетон с клас по реакция на огън А1. Върху него ще се положи епоксидно покритие.  Съгласно табл. 7 към чл. 14, ал. 12 от Наредба № Із – 1971/ 2009 г. класът по реакция на огън на покритието по пода в лабораторията не се ограничава.

2.4. Евакуация

Лабораторията предмет на преустройството представлява еднопространствено помещение. Евакуацията от нея се осъществява през един изход, водещ в централното фоайе на сградата и от там към крайните изходи. Максималната дължина на евакуационния път е 20 м.

След изграждането на кабинета, той ще се явява вътрешно помещение. Евакуацията от него ще се извършва през изход водещ в лабораторията и от там към евакуационния изход. Стените на кабинета и входната му врата ще са богато остъклени /полщ много по – голяма от 0,1 м2/. Максималната дължина на евакуационния път от кабинета до евакуационния изход от лабораторията ще е 20 м.

Над евакуационните изходи и по пътищата за евакуация ще има евакуационни осветителни тела с двойно захранване и автоматично превключване, в съответствие с изискванията на БДС EN 1838 и обозначения със знаци съгласно Наредба № РД-07/8/2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.

2.5. Пътища за противопожарни цели:

За цялата сграда /корпус 1/ има съществуващ път за противопожарни нужди, който е с трайна настилка, с минимална широчина 3,5 м и външен габаритен радиус на пътя при завой по – голям от 10, 5 м.

2.6. Отстояние до съседни сгради и съоръжения:

На разстояние по – малко от 8 м няма сгради и съоръжения от клас на функционална пожарна опасност Ф5.1, Ф5.2 и Ф5.4, в съответствие с табл. 39 към чл. 405, ал. 1 от  Наредба № Із – 1971/2009 г.

3. Активни мерки за пожарна безопасност

3.1. Обемно – планировъчни и функционални показатели за пожарогасителни инсталации

Съгласно Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 от Наредба № Із – 1971/2009 г. за халето не се изискват пожарогасителни системи.

3.2. Обемно – планировъчни функционални показатели за пожароизвестителни инсталации

Съгласно Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 от Наредба № Із – 1971/2009 г. за лабораторията не се изискват пожароизвестителни системи.

3.3. Обемно – планировъчни функционални показатели за оповестителни инсталации

Съгласно чл. 56. ал. 1, т. 1 от Наредба № Із – 1971/ 2009 г. не се изискват технически средства за уведомяване  –лабораторията не е с възможност за едновременно пребиваване на повече от 100 души.

3.4. Обемно – планировъчни функционални показатели за вентилация и димо – топлоотвеждащи инсталации

Съгласно т.3.53. от Приложение 9 към чл. 123, ал. 4  от Наредба № Із – 1971/ 2009 г., стойността на плътността на топлинното натоварване в лабораторията е Q= 72 kW.h/ m2. Съгласно табл. 14 към чл. 113, ал. 5, т.1 от Наредба № Із – 1971/ 2009 г., за прозоречни помещения, вентилационни системи за отвеждане на дима и топлината се изискват за помещения с площ над 600 м2.

За лабораторията не се изискват вентилационни системи за отвеждане на дима и топлината /ВСОДТ/, не попада в обхвата на критериите на табл. 14 към чл. 113, ал. 5, т.1 от Наредба № Із – 1971/ 2009 г.

3.5. Функционални показатели за водоснабдяване за пожарогасене

Съгласно чл. 161, ал. 1 и чл. 162 от Наредба № Із – 1971/ 2009 г. за цялата сграда се изисква външно водоснабдяване за пожарогасене.

Външното водоснабдяване за пожарогасене ще се осигури от съществуващи пожарни хидранти за корпус 1 на Технически университет - Габрово.

За сградата /корус 1/ на на Технически университет – Габрово има изградено вътрешно водоснабдяване на за пожарогасене – пожарни кранове.

3. 6. Функционални показатели на електрическите инсталации

Обектът се отнасят към местата от първа група „Нормална пожарна опасност”. Електрическите уредби и инсталации ще се изпълнят в съответствие с изикванията на Наредба № 3 „За устройство на електрическите уредби и електропроводни линии” и Наредба № 4 „За проектиране, изграждане и експлоатация на електрически уредби в сгради”.

Електрическата инсталация /силова и осветителна/ за кабинета ще е нова, положена открито в кабелни канали.

Разпределителните ел. табла ще са с автоматични предпазители. Корпусите ще са метални - клас по реакция на огън А1.

Осветителните тела ще са LED с минимална степен на зашита IP 21. Комутационните апарати ще са монтирани върху конструктивни елементи, изпълнени от продукти с клас по реакция на огън А1.

Евакуационното осветление ще осигурява минимална осветеност от 1 Lx по пътищата за евакуация. Същите ще са с автономно захранване 60 мин.

3.7. Функционални показатели за отоплителни и вентилационни инсталации

Отоплението ще е с радиатори, а топлоносителя ще е вода. Топлоизточникът ще е съществуващо котелно за сградата.

Вентилацията ще е естествена.

3.8. Функционални показатели за преносими уреди и съоръжения за първоначално пожарогасене

По време на строителство и експлоатация лабораторията ще се оборудва с преносими уреди за пожарогасене, съгласно към Приложение № 2 към чл. 3, ал. 2 от Наредба № Із – 1971/ 2009 г.

Свободен обем на лабораторията:

- 1 бр. пожарогасител на водна основа с вместимост 9 л за пожари клас В и 1 бр. пожарогасител СО2  - 5 кг.

Кабинет:

- 1 бр. пожарогасителя СО2  - 5 кг.