ОБЕКТ:

ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ

Интелигентни мехатронни, eко и енергоспестяващи системи и технологии

град Габрово, улица Д-р Илиев – Детския №№ 3,5

УПИ II – за ВУЗ, квартал 70 по плана на Габрово, Борово – Велчевци, I част

ПИ 14218.514.5 и 14218.514.6 по КККР

ПОДОБЕКТ 2:

Преустройство на лаборатория в сграда с идентификатор 14218.514.5.1.2 (Корпус 1, Лаборатория 1013) за лаборатория  "Енергоспестяващи технологии за удължаване на жизнения цикъл и повишаване на експлоатационната сигурност"

ФАЗА: 	Работен проект

ЧАСТ:	ВиК

СЪГЛАСУВАЛИ:					ПРОЕКТАНТ:

инж. Мария Ангелова

Архитектура

Конструкции

Геодезия

Електроинсталации

ОВК

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

СЪДЪРЖАНИЕ

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

І.   ВЪВЕДЕНИЕ	3

ІІ.  ИЗПОЛЗВАНИ  НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ	3

ІІІ.ВОДОСНАБДЯВАНЕ	4

1.	Оразмеряване на водопроводното отклонение	4

2.	Противопожарно водоснабдяване

3.	Изпълнение на сградна водопроводна мрежа	5

4.	Топла вода	7

5.	Монтаж арматури	7

ІV.КАНАЛИЗАЦИЯ	8

1. Отводняване на приборите

3.  Изпълнение на сградна канализационна мрежа	8

V. ИЗПЪЛНЕНИЕ,   ИЗПИТВАНЕ,   ПРИЕМАНЕ   И   БЕЗОПАСНОСТ, ХИГИЕНА НА ТРУДА И ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ	9

ЧЕРТЕЖИ

- Разпределение водопровод  канализация  на кота ± 0.00     М 1:50

О  Б  Я  С  Н  И  Т  Е  Л  Н  А    З  А  П  И  С  К  А

# І.   ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящият проект е разработен   през 2019г. Проектирането е еднофазно във фаза работен проект.

Проектът  е  изработен  въз основа и в съответствие  с:

- Архитектурни подложки;

- Служебна бележка за проектиране от „Водоснабдяване и канализация"ООД, гр. Габрово

- Оглед и заснимане на място;

- Проекти ОВК, Ел и ПБ.

Проектът е за преустройство на лаборатория 1013) за лаборатория  "Енергоспестяващи технологии за удължаване на жизнения цикъл и повишаване на експлоатационната сигурност" на Технически университет Габрово. Сградата е  пететажна е и се състои от учебни зали, кабинети, лаборатории, технически, сервизни и обслужващи помещения. Лаборатория 1013 е разположена в крайния източен ъгъл на сградата на полуподземно и първо надземно ниво. Помещението е еднопространствено, на две подови нива. Ще се разполагат машини за провеждане на уморни изпитания. Ще се използват санитарните и други спомагателни помещения в съседство в същата сграда

Сградата е съществуваща с изпълнени ВК захранвания. Павилионът   е   разположен  в   източната   част   на   халето,   на   разстояние   от   ограждащите

стени. Входът му е от запад, през коридор в ляво и   дясно са достъпни двете основни

работни помещения – за разполагане на 3D принтер (лаборатория "CAD/CAM системи за

проектиране   и   производство   на   високотехнологични   продукти")   и   за   струго-фрезови

център   (лаборатория   "Адитивни   енергоспестяващи   технологии   и   екипировка").

Спомагателните   помещения   –   кабинет   за   изследователите   с   малък   склад   към   него   и

санитарен възел, достъпен и за хора в неравностойно положение, са в средната част на

павилиона. Към 3D принтера е предвиден и затворен склад за консума

Павилионът   е   разположен  в   източната   част   на   халето,   на   разстояние   от   ограждащите

стени. Входът му е от запад, през коридор в ляво и   дясно са достъпни двете основни

работни помещения – за разполагане на 3D принтер (лаборатория "CAD/CAM системи за

проектиране   и   производство   на   високотехнологични   продукти")   и   за   струго-фрезови

център   (лаборатория   "Адитивни   енергоспестяващи   технологии   и   екипировка").

Спомагателните   помещения   –   кабинет   за   изследователите   с   малък   склад   към   него   и

санитарен възел, достъпен и за хора в неравностойно положение, са в средната част на

павилиона. Към 3D принтера е предвиден и затворен склад за консума

Павилионът   е   разположен  в   източната   част   на   халето,   на   разстояние   от   ограждащите

стени. Входът му е от запад, през коридор в ляво и   дясно са достъпни двете основни

работни помещения – за разполагане на 3D принтер (лаборатория "CAD/CAM системи за

проектиране   и   производство   на   високотехнологични   продукти")   и   за   струго-фрезови

център   (лаборатория   "Адитивни   енергоспестяващи   технологии   и   екипировка").

Спомагателните   помещения   –   кабинет   за   изследователите   с   малък   склад   към   него   и

санитарен възел, достъпен и за хора в неравностойно положение, са в средната част на

павилиона. Към 3D принтера е предвиден и затворен склад за консума

Павилионът   е   разположен  в   източната   част   на   халето,   на   разстояние   от   ограждащите

стени. Входът му е от запад, през коридор в ляво и   дясно са достъпни двете основни

работни помещения – за разполагане на 3D принтер (лаборатория "CAD/CAM системи за

проектиране   и   производство   на   високотехнологични   продукти")   и   за   струго-фрезови

център   (лаборатория   "Адитивни   енергоспестяващи   технологии   и   екипировка").

Спомагателните   помещения   –   кабинет   за   изследователите   с   малък   склад   към   него   и

санитарен възел, достъпен и за хора в неравностойно положение, са в средната част на

павилиона. Към 3D принтера е предвиден и затворен склад за консума

# ІІ.  ИЗПОЛЗВАНИ  НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

Настоящият  проект  е  изготвен  на  основание  и  при  спазване  изискванията  на  следните нормативни документи:

- Наредба №2/22.03.2005 за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи, изм. и доп., бр.96 от 2010г.;

- Наредба № РД-02-20-8 от 17 май 2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи (ДВ, бр. 49 от 2013 г.)

- Наредба  №Iз-1971  от  29.10.2009г./в  сила  от  2010г./  за  строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

- БДС EN 12845/2005 - норми за проектиране на противопожарни инсталации;

- Наредба № 4 от 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации (обн. ДВ.бр.53 /2005 г.; попр.,бр. 56 от 2005 г);

- Наредба №8/1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места;

- Наредба №4 от 14.09.2004г. за условията и реда на присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи;

- Наредба  №4/2001  г.  за  обхват  и  съдържание  на  инвестиционните проекти;

- Закон за устройство на територията;

- Закон за водите;

- Закон за техническите изисквания към продуктите;

- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;

- Закон за опазване на околната среда;

- Директива 91/271/ЕЕС на Съвета на Европа от 21.05.1991г.;

ІІІ.ВОДОСНАБДЯВАНЕ

Сградата е захранена с вода от градската  водопроводна мрежа. Изпълнено е сградново водопроводно отклонение 2“ поцинковани тръби и водомерен възел.

Цялата вътрешна водопроводна мрежа за битови и противопожарни нужди е изпълнена от поцинковани тръби ичасти. Монтирани са противопожарни касети 2“.

Възложителят изисква подмерене за обекта. Обектовото захранване ще се направи от съществуващ водопроводен клон, в непосредствена влизост до единствения консуматор в обекта – една тоалетна мивка.

Оразмеряване на обектовото захранване

Оразмеряване на питейно-битовото захранване

- Вода за питейто битови нужди

Предвидена е едина  толетна мивка, респективно може да се ползва само от един потребител.

За оразмерителен приемам максималния разход на предвидения прибор  -

qmax.sek   = 0.10;

- Вода за технологични  нужди

Възложителят не изисква вода за технологични нужди.

- Противопожарно водоснабдяване

Пасивни мерки за пожарна безопасност

Съгласно разпоредбите на Наредба Iз-1971 от 29.10.2009. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар обектът попада в клас на функционална пожарна опасност Ползваните материали за конструктивни елементи и за обработка на външни и вътрешни повърхности го определят от I степен на

- Клас на функционална пожарна опасност:

Съгл.табл.1 към чл.8,ал.1,  сграда е клас на функционална опасност Ф4, подклас Ф4.2.

- Степен на огнеустойчивост на строежа и на конструктивните му елементи - Съгл.табл.4 – І-ра степен на пожароустойчивост.

- Класпо реакция на огън на строителните продукти, предвидени в проекта:

–  изолациятръби  А1L .

–  сградната водопроводна инсталация за пожарогасене не по ниска от  А2 .

Активни мерки за пожарна безопасност

- Вътрешно водоснабдяване за пожарогасене

Съгл. чл.193 т.6, Наредба №Із-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар за жилищна сграда от клас Ф4.2, не подлежат на осигуряване с водопроводна инсталация за вътрешно ръчно пожарогасене - не е необходимо да се изграждат вътрешни пожарни кранове / ПК Ø2”.

- Външно водоснабдяване за пожарогасене

Съгл.чл.173 (1) и табл.16 за външно пожарогасене  се изисква от улични противопожарнихидранти  за гасене на пожар, или за водоснабдяване на пожарен автомобил за гасителни действияс разход - qппн вън=10 l/s.В случай на пожар в обекта, ще се използват, предвидените в урбанизираната територия средства - ПХ от селищната водоснабдителна мрежа. В непосредствена близост до сградата е изграден ПХ70/80.

Следователно оразмеряването на обектовото захранване ще стане само за питейно-битовото и технологично захранване:

- q макс.сек. = 0.10 л/сек

- Ф 20ПЕ–ВП; V = 0.61м/сек < Vдоп = 2.0м/сек.

- Изпълнение на водопровода

Монтажът на вътрешната водопроводна мрежа за питейно-битови и технологични нужди ще стане с полипропиленови тръби и части  DN 20 и 25, РР–R PN10, скрито с посочените  дължини и диаметри в изолация по стените.

Монтажът да се извърши съгласно приложените  указания към сертификатите на тръбите на съответния  производител. На цялата водопроводна мрежа да се даде наклон мин.0.005 към най-ниско разположените прибори  за източване на мрежата.

Предвидено е изолиране на  цялата вътрешна водопроводна мрежа с изолация и

PFP нагревателен кабел с вграден термостат.

За всички смесители водопроводния излаз за студена вода да се монтира отдясно, а за топла от ляво. Тръбите за топла вода да се положат над тръбите за студена вода на разстояние не по-малко от 100мм. Вкопаните тръби да се покрият с мазилка с дебелина не по-малка от 20мм. Изпълнението на хоризонталните участъци да става по мярка от място.

Преди въвеждането в експлоатация на сградната водопроводна мрежа задължително се изпитване на якост и водоплътност съгласно чл.233, ал 1, 234 и 236 - Наредба №4 от 17юни 2005г и дезинфекцира съгласно чл.242, ал 1 на същата наредба.

Водопроводната мрежа да се изпита хидравлично не по-рано от 24 часа след направа на връзките. Пробното налягане е Рпр.=Р раб.+5 атм.

Протокол от изпитването се представя на приемателната комисия.

Дезинфекцията на водопровода се извършва с хлорен разтвор с концентрация на активен хлор 40 мг/л. /Санитарно-технически норми/. Разтворът трябва да престои във водопровода 24 часа. След дезинфекцията водопровода се промива с чиста вода и се вземат проби за бактериологичен анализ на водата докато се получат до два последователни благоприятни бактериологични резултата. Резултатите от анализа се представят на приемателната комисия.

-    Монтаж арматури

Разстоянието между хоризонталния борд на умивалника и излаза на водната струя да бъде 200мм.

- Топла вода

Осигуряването на топла вода  ще става с електирически бойлер 5 л, разположен до мивката.

- Монтаж арматури

За всички смесители водопроводнияизлазза студена вода да се монтира отдясно, а за топла отляво. Разстоянието между хоризонталнияборд на умивалника и излаза наводната струя да бъде 200мм.

Височината на монтиране на водочерпните прибори се определя от техническите. Проектните височини са:

По архитектурен  проект  в сградата  има следните  санитарни  прибори:  изливна  мивки  - за смесители за изливна мивка  – 1.0m;

- Водомерен възел

Индивидуалният водомерен възел за под мерене ще е окомплектован със СК изпразнител DN 20 и  водомер 3  с прави участъци преди и след него, посочени в техническите изисквания на водомера.

# ІV.КАНАЛИЗАЦИЯ

Отводняването на  битовите води от имота ще стане в съществуващата канализационна  мрежа. Необходимо е изграждане на заустващ клон от мивката до съществуващия канализационен щранг, преминаващ в близост.

## 4.  Изпълнение на сградна канализационна мрежа

Сградната канализационна мрежа се състои от вертикална част, събираща водите от приборите и хоризонтална –вкопана в пода, която да отведе битово-фекалните към заустване.

Главната хоризонтална канализационна мрежа за битово-фекални води в по-голямата си част е вкопана, частично има окачени участъци в инсталационния колектор. Хоризонталната канализационна мрежа   ще се изпълни с  PVC тръби DN110 усилен тип. Вертикалните канализационни клонове /ВКК/ и отводнителните тръби от санитарните прибори са проектирани да се изпълнят от  РVС тръби DN50. Отводняванетона тоалетните мивки и сифоните ще стане с DN50.

Височината на монтиране на водочерпните прибори се определя от техническите. Проектните височини са:

По архитектурен  проект  в сградата  има следните  санитарни  прибори:  клозети, тоалетни мивки. Височината на монтиране на водочерпните кранове е в зависимост от техническите характеристики на всеки прибор. Когато няма други данни, тази височина се приема, мерено от кота готов под, както следва:

- за смесители за кухненска, тоалетна мивка и душ – 1.0m;

При отводняване на санитарните прибори да се спазват минимално допустимите наклони:

- тоалетни и кухненскимивки - 0.030

След завършване на монтажните работи, тръбопровода трябва да бъде подложен на изпитване относно херметичността му.

V. ИЗПЪЛНЕНИЕ,   ИЗПИТВАНЕ,   ПРИЕМАНЕ   И   БЕЗОПАСНОСТ, ХИГИЕНА НА ТРУДА И ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

При   изпълнение   на   всички строително монтажни работи   безусловно   да   се   спазват изискванията на “Правилник по безопасност на труда при изпълнение на строителни и монтажни работи”  и  изискванията  на  Строително  –  технически  правила  и  норми  за осигуряване на безопасност при пожар. При изпълнение на земните работи да се спазватизискванията на ПИПСМР, гл.I – “Земниработи”.

Изпълнителят трябва да изготви писмено технология на   заваряването, която да е в съответствие с изискванията на “Правилник за изпълнение и приемане на монтажните работи на технологични машини, съоръжения и тръбопроводи. Проверка на качеството на челните заварки да се извършва по един от методите за неразрушаващ контрол съгласно ПИПСМР.

Изпитването на водопровода се извършва съгласно “Правилник за извършване и приемане на СМР”,  но не по-рано от 24 часа след направа на връзките. Пробното налягане е  при Р до 5 атм.   – Рпр.= 2Рраб.

Съгласно правилника за извършване и приемане на строително-

монтажните работи, външните водопроводи се изпитват на два етапа:

Предварително изпитване на всеки участък /за полиетиленови тръби  максимум 1000 м/, преди засипване при положен и открит водопровод

Окончателно изпитване – след направа на всички връзки, при пълно засипан водопровод и напълно завършени строителни работи.

При предварителното засипване водопроводът се изпитва на якост, а

при окончателното – на водоплътност.

След завършване на монтажните работи, водопроводът трябва да бъде подложен на вътрешно хидравлично налягане относно херметичността и якостта му.

Най-общо тръбопроводите ще бъдат изпитани хидравлично и одобрени преди приемане. Външните проводи се изпитват на якост и водоплътност с вода или въздух.

По време наексплоатация на съоръжението да се спазватизискванията на “Правилник по безопасност на труда при поддръжка и експлоатация на водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения”

Системата от водопроводнитръби да отговаря на изискванията на стандартите:

БДС EN ISO 1452 Пластмасовитръбопроводнисистеми за водоснабдяване и за подземни и надземниотводнителни и канализационнинапорнисистеми. Непластифициран поливинилхлорид (PVC-U)

DIN 8074    Тръби от полиетилен с високаплътност. Размери.

DIN 8075    Тръби  от  полиетилен  с  високаплътност.  Общи  изисквания  за  качеството. Изпитвания.

БДС EN 12201   Пластмасовитръбопроводнисистеми  за  водоснабдяване,  отводняване  и напорна канализация. Полиетилен (РЕ)

БДСEN12666Пластмасовитръбопроводнисистеми безнапорниподземниотводняванеи канализация. Полиетилен (РЕ).

БДС EN 13244 Пластмасовитръбопроводнисистеми за подземнии надземнинапорнисистемизавода за общоприложение, дренажи канализация. Полиетилен (РЕ).

БДС EN 13476 Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорни подземниотводняване и канализация. Tръбопрoвoднисистемисъссложноструктуриранаконструкциянастенaтaотнепластифициран поливинилхлорид (PVC-U), полипропилен (PP)и полиетилен (РЕ).

БДСEN13598  Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорно подземно отвежданена отпадъчни води и  канализация. Непластифициран поливинилхлорид  (PVC-U), полипропилен (PP), и полиетилен(PE).

БДС10064  Съединенияза тръбопроводи. Технически изисквания. Методи за изпитване

БДС2732   Арматура водопроводна.Шибъри. Класификация и основниразмери.

БДС16448  Материали и изделия топло изолационни.

БДС EN 14154 Водомери.

БДС EN 200:2008 Санитарна арматура. Вентили и смесители за водоснабдителни системи тип 1 и тип 2.

БДС EN 274    Водоотвеждащи арматури за санитарни прибори.

БДС15823 Сифони за кухненски умивалници. БДС7439  Сифон за душово корито.

БДС2557 Конзоли чугунени за умивалници.

БДС1740  Предпазители тръбни за водопроводни спирателни кранове.

Съгласували:

Архитектура

К

Ел

ОВК, ЕЕ

Г								Съставил:   /инж. М. Ангелова/