О Б Я С Н И Т Е Л Н А  З А П И С К А

ОБЕКТ: ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ

ИНТЕЛИГЕНТНИ МЕХАТРОННИ, ЕКО И ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ СИСТЕМИ

И ТЕХНОЛОГИИ

УПИ II – за ВУЗ, квартал 70 по плана на Габрово, Борово – Велчевци, I част

ПИ 14218.514.5 и 14218.514.6 по КККР, Габрово, улица „Д-р Илиев – Детския“ № № 3, 5

ПОДОБЕКТ 3: ПРЕУСТРОЙСТВО НА ПРОИЗВОДСТВЕНО ХАЛЕ В СГРАДА С

ИДЕНТИФИКАТОР 14218.514.5.2.2 /КОРПУС 5/ ЗА ЛАБОРАТОРИИ

“CAD/CAM СИСТЕМИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И ПРОИЗВОДСТВО НА

ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ“ И „АДИТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ“

ФАЗА: РАБОТЕН ПРОЕКТ

ЧАСТ: ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящият проект е част от цялостния инвестиционен проект и се разработва по искане на възложителя, на основание чл. 4, ал. 1 от Наредба № Із-1971/ 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. Обяснителната записка представлява част от общата записка на инвестиционния проект.

ІІІ. ПРОЕКТНИ РЕШЕНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ

- Описание на обекта:

Настоящият проект третира преустройството на учебно – производствено хале в сграда /корпус 5/ на Технически университел – Габрово.

Сградата на корпус 5 се състои от едноетажни производствени халета и триетажна учебна сграда и е със застроена площ 3284 м2. Основното и предназначение е осигуряване на практически дейности, свързани с учебния процес и научно – изследователската дейност на университета. В преустройваното хале, което е еднопространствено са разположени металообработващи машини. Категорията на производство по пожарна опасност е Ф5Д, макар че халето е част от учебния корпус.

Конструкцията на преустройваното помещение е стоманобетонова – сглобяеми колони, греди и стенни панели с остъкление. Покривът е плосък от стоманобетонови панели с прозоречни люкове /оберлихт/ за допълнително осветление. Конструкцията на цялата сграда /корпус 5/ е монолитна стоманобетонова. Конструктивните елементи на халето и на цялата сграда съответстват на изисквнията за I-ва степен на огнеустойчивост.

Достъпът до халето е както от терен, така и от коридор на учебната сграда.

Застроената площ на преустройваното хале е 380 м2.

Преустройството предвижда разполагане на високотехнологично оборудване за научни изследвания. За целта в халето ще се разположи т.нар. „павилион“, в който ще се разположи оборудването. Павилиона ще е с площ 112,80 м 2 и ще е разположен в източната част на халето, на разстояние от ограждащите стени.

Конструкцията на павилиона ще е стоманена – колони и греди. Ограждащите му стени и покривното покритие ще са термопанели с дебелина 10 см, с пълнеж от минерална вата. Вътрешно преграждащите стени ще са от гипсокартонени плоскости. Външните стени ще са богато остъклени на запад към отворената част на халето.

Входът му ще е от запад, през коридор. В ляво и дясно ще са достъпни двете основни работни помещения, а в средата ще са разположени кабинет за изследователите, малък склад и санитарен възел.

С разпологането на това преместваемо съоръжение „павилион“ с разположено  в него високотехнологично оборудване по никакъв начин не се променя категорията на производство по пожарна опасност на халето от Ф5Д.

Освен преустройството на халето се предвижда и основен ремонт на плоските покриви на двете западни съседни халета. Ще се изкърпи съществуващата хидроизолационна мембрана и ще се положи рулонна битумна хидроизолация с посипка върху цялата повърхност.

2. Пасивни мерки за пожарна безопасност

2.1. Клас на функционална пожарна опасност

Съгласно табл. 1 към чл. 8, ал. 1 от Наредба № Із – 1971/ 2009 г., „Нучно – производствена лаборатория към Технически университет - Габрово“ - клас на функционална пожарна опасност Ф 5, подклас Ф 5.1. Категория по пожарна опасност Ф5Д.

2.2. Степен на огнеустойчивост на строежа и на конструктивните му елементи

Конструкцията на преустройваното помещение е стоманобетонова – сглобяеми колони, греди и стенни панели с остъкление. Покривът е плосък от стоманобетонови панели с прозоречни люкове /оберлихт/ за допълнително осветление. Конструкцията на цялата сграда /корпус 5/ е монолитна стоманобетонова. Конструктивните елементи на халето и на цялата сграда съответстват на изисквнията за I-ва степен на огнеустойчивост.

Конструкцията на преместваемия павилион ще е стоманена – колони и греди. Ограждащите му стени и покривното покритие ще са термопанели с дебелина 10 см, с пълнеж от минерална вата  с клас по реакция на огън А1. Вътрешно преграждащите стени ще са от гипсокартонени плоскости с клас по реакция на огън А2. Външните стени ще са богато остъклени  на запад към отворената част на халето.

Монтираният в халето „павилион“ не променя конструкцията на сградата и респективно нейната степен на огнеустойчивост. Класът по реакция на неговите елементи е минимум А2, което го прави негорим. Негоримо е неговото оборудване, с което не се промена категорията на производство по пожарна опасност – Ф5Д.

Рулоннта битумна хидроизолация за ремонт на покривите ще се положи по плоските стоманобетонови панели с клас по реакция на огън А1. Съгласно чл. 14, ал. 25 от Наредба № Із – 1971/ 2009 г. не се ограничава класът по реакция на огън на хидроизолацията положена по повърхности с клас по реакция на огън А1.

Всички вложени строителни продукти касаещи пожарната безопасност ще бъдат оценени за съответствие по реда на Наредба № РД – 02 – 20- 1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България.

2.3. Вътрешна планировка

Халето обект на преустройство е от клас на функционална пожарна опасност Ф5, подклас Ф5.1 и категория по пожарна опасност Ф5Д. То е част от триетажна учебна сграда – клас на функционална пожарна опасност Ф4, подклас Ф4.1.

Съгласно чл. 16, ал. 1, т. 1 и чл. 22, ал. 2 от Наредба № Із – 1971/ 2009 г. халето с разположения в него „павилион“ с високотехнологично оборудване не трябва да се затваря в пожарен сектор или да се отделя с пожарозащитни стени.

Покритието по пода на халето е мозайка с клас по реакция на огън А1 съгласно табл. 1 към Приложение 6 към чл. 14, ал. 8 от Наредба № Із – 1971/ 2009 г.

Покритията по вътрешните повърхности на халето /стени и тавани/ са латекс върху мазилка с клас по реакция на огън А1, съгласно табл. 1 към Приложение 6 към чл. 14, ал. 8 от Наредба № Із – 1971/ 2009 г.

Подът на павилиона ще е шлайфан бетон с клас по реакция на огън А1. Върху него ще се положи епоксидно покритие с минимален клас по реакция на огън DFL-s1, в съответствие с табл. 7 чл. 14, ал. 12 от Наредба № Із – 1971/ 2009 г.

2.4. Евакуация

Евакуацията от помещенията в „павилиона“ ще се извършват през изходи, водещи в коридор и от там в свободния обем на халето, което разполага с два разсредоточени изхода. Единият изход е краен към околната среда, а другия е към учебната сграда и от там към нейните крайни изходи.

Максималната дължина на евакуационния път в помещенията на павилиона е по – малка от 20 м.

Максималната дължина на евакуационния път от всяка точка на помещенията в павилиона до крайния изход на халето или до евакуационния изход към учебната сграда е по – малък от 60 м, в съответствие с чл. 40, ал. 5 от Наредба № Із – 1971/ 2009 г.

Над евакуационните изходи и по пътищата за евакуация ще има евакуационни осветителни тела с двойно захранване и автоматично превключване, в съответствие с изискванията на БДС EN 1838 и обозначения със знаци съгласно Наредба № РД-07/8/2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.

2.5. Пътища за противопожарни цели:

За цялата сграда /корпус 5/ и за преустройваното хале има съществуващ път за противопожарни нужди, който е с трайна настилка, с минимална широчина 3,5 м и външен габаритен радиус на пътя при завой по – голям от 10, 5 м.

2.6. Отстояние до съседни сгради и съоръжения:

На разстояние по – малко от 8 м няма сгради и съоръжения от клас на функционална пожарна опасност Ф5.1, Ф5.2 и Ф5.4, в съответствие с табл. 39 към чл. 405, ал. 1 от  Наредба № Із – 1971/2009 г.

3. Активни мерки за пожарна безопасност

3.1. Обемно – планировъчни и функционални показатели за пожарогасителни инсталации

Съгласно Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 от Наредба № Із – 1971/2009 г. за халето не се изискват пожарогасителни системи.

3.2. Обемно – планировъчни функционални показатели за пожароизвестителни инсталации

Съгласно Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 от Наредба № Із – 1971/2009 г. за халето от категория по пожарна опасност Ф5Д не се изискват пожароизвестителни системи.

3.3. Обемно – планировъчни функционални показатели за оповестителни инсталации

Съгласно чл. 56. ал. 1, т. 1 от Наредба № Із – 1971/ 2009 г. не се изискват технически средства за уведомяване  – халето не е с възможност за едновременно пребиваване на повече от 100 души.

3.4. Обемно – планировъчни функционални показатели за вентилация и димо – топлоотвеждащи инсталации

Съгласно чл. 113, ал. 5, т.1 от Наредба № Із – 1971/ 2009 г., за преустройваното хале и павилиона от категория по пожарна опасност Ф5Д не се изискват вентилационни системи за отвеждане на дима и топлината.

3.5. Функционални показатели за водоснабдяване за пожарогасене

Съгласно чл. 161, ал. 1 и чл. 162 от Наредба № Із – 1971/ 2009 г. за цялата сграда се изисква външно водоснабдяване за пожарогасене.

Външното водоснабдяване за пожарогасене ще се осигури от съществуващи пожарни хидранти за корпус 5 на Технически университет - Габрово.

Съгласно 193, ал. 1, т. 2 от Наредба № Із – 1971/ 2009 г. за преусторйваното хале и монтирания в него „павилион“, който са от категория по пожарна опасност Ф5Д не се изисква вътрешно водоснабдяване за пожарогасене – пожарни кранове.

3. 6. Функционални показатели на електрическите инсталации

Обектът се отнасят към местата от първа група „Нормална пожарна опасност”. Електрическите уредби и инсталации ще се изпълнят в съответствие с изикванията на Наредба № 3 „За устройство на електрическите уредби и електропроводни линии” и Наредба № 4 „За проектиране, изграждане и експлоатация на електрически уредби в сгради”.

Електрическата инсталация /силова и осветителна/ за павилиона ще е о нова, положена открито в кабелни канали.

Разпределителните ел. табла ще са с автоматични предпазители. Корпусите ще са метални - клас по реакция на огън А1.

Осветителните тела ще са LED с минимална степен на зашита IP 21. Комутационните апарати ще са монтирани върху конструктивни елементи, изпълнени от продукти с клас по реакция на огън А1.

Евакуационното осветление ще осигурява минимална осветеност от 1 Lx по пътищата за евакуация. Същите ще са с автономно захранване 60 мин.

3.7. Функционални показатели за отоплителни и вентилационни инсталации

Отоплението и хлаждането на помещенията в павилиона ще е с климатици.Останалия обем от халето няма да се отоплява.

За помещенията на павилиона ще се изгради общообменна вентилация, като отработения въздух ще се изхвърля над покрива.

Въздуховодите ще се изпълнят от поцинкована ламарина с клас по реакция на огън А1.

Топлоизолацията на въздухопроводите ще е с минимален клас по реакция на огън „С“, в съответствие с чл. 99, ал. 4 от Наредба № Із – 1971/2009 г.

3.8. Функционални показатели за преносими уреди и съоръжения за първоначално пожарогасене

По време на строителство и експлоатация халето и павилиона ще се оборудват с преносими уреди за пожарогасене, съгласно към Приложение № 2 към чл. 3, ал. 2 от Наредба № Із – 1971/ 2009 г.

Свободен обем на преустройваното хале:

- 1 бр. пожарогасител на водна основа с вместимост 9 л за пожари клас В и 1 бр. пожарогасител СО2  5 кг.

Павилион с високо технологично оборудване:

- 2 бр. пожарогасителя СО2  по 5 кг.