ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

Предметът на настоящата обществена поръчка е Газоснабдителна инсталация, площадков газопровод и преустройство на съществуващ гараж в котелно на газ за Учебен корпус № 3 - Ректорат и Университетска библиотека на ТУ-Габрово, съгласно инвестиционен проект.

Проектът е разработен съгласно следните нормативни документи :

• Наредба N-6 от 2004 год. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ (публ. в ДВ бр.107 от 07.12.2004г.);

• Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ МС (публ. в ДВ бр.67 от 02.08.2004г.

• Наредба N-8 - Правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места

• Наредба N- Iз-1971 от 29 октомври 2009г. За строително – технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

• техническа документация на фирми, производители на горивна техника и газова арматура;

• данни от място

Предметът на настоящата обществена поръчка включва два етапа и следните дейности:

ПЪРВИ ЕТАП

- Доставка на сдвоен газов кондензен водогреен котел и изграждане на газова инсталация;

- Изграждане на площадков газопровод от точката на присъединяване - ГРИТ /газорегулаторно измервателно табло/ до ГРТ /газорегулаторно табло/;

- СМР по час Архитектурно-строителна, Електро и Машинна на котелното помещение;

- Наладка, пускови проби и изпитания;

- Освидетелстване на новоизградените инсталации от оправомощено лице, което издава Акт за Първоначален технически преглед на името на Възложителя.

- Разрешение за въвеждане в експлоатация, издадено от технически надзор;

- Провеждане на първоначален инструктаж;

I. Извършване на преустройство на съществуваща самостоятелна сграда - гараж,   доставка и монтаж на сдвоен газов кондензен водогреен котел с газова горелка (две секции по 275 kW с две горелки всяка с разход 33 nm3/h) и прилежащото им технологично оборудване: уреди за измерване, сигнализация, автоматика и др.

Сградата за преустройство (гараж) е с монолитна стоманобетонова конструкция с тухлени оградащи стени. Покривът е плосък, неизползваем, хидроизолиран със стандартна рулонна изолация. За нуждите на котела за газовата инсталация е предвидено:

- подмяна на входна врата с метална пожарозащитена /EI 90мин./;

- изкопаване и бетониране на шахта;

- вътрешно боядисване на стените и тавана с латексова боя;

- външно изкърпване на съществуващата мазилка и полагане на фасадна боя и полимерна мозаечна мазилка в цокълната част;

- частично подменяне на циментова замазка, където се установи, че е отлепена или натрошена

Надлежно описано в Проект за Подобект: Преустройство на съществуващ гараж в котелно на газ за учебен корпус №3 /Ректорат/ и Университетска библиотека.

В помещението “КОТЕЛНО” е разположен:

- 1 брой сдвоен газов кондензен водогреен котел – две секции по 275 kW (работна температура вода 80/60оС) с две газови горелки с разход 33nm3/h всяка.

- Дегазирането на газопровода в сградата се извършва посредством свещ за продухване 3 броя изведени извън сградата, една на участък 300mbar и две на участъци 100mbara.

Газова арматура пред горелка котел 550kW: котела е подбран като свързани два по 275kW следователно пред всеки от тях има:

- Щуцер ъглов 1/ 2“, кран сферичен 1/ 2“ , манометър ф100 0-500mbar

- Кран сферичен газов ф1,1/2“

- Филтър за газ ф1,1/2“

- Регулатор на налягане, вх. налягане 300mbar –изход 100mbar , G=33nm3/h с вграден предпазен клапан и отсекател по min/max

- Свещ продухване –кран сф. Ф3/4“ и тръба St.28x3

- Щуцер ъглов 1/ 2“, кран сферичен 1/ 2“ , манометър ф100 0-250mbar

- Газов кран 984-D RP1,1/2”

- Филтър RP1,1/2”

- Регулатор на налягане FRS 520 RP2” вх.100mbar – изход 10-30mbar

- Аксиален компенсатор R1,1/2” L=270mm

- Кран с бутон и манометър 0 -45 mbar

- Газов тракт към горелка /доставка с котел /

Газификацията е представена графично на чертежи: л. 4/ 7 в Проекта

Предмет на проекта е : надземен стоманен газопровод от ГРИT Ф60 x 4mm L=1m, подземен полиетиленов газопровод висока плътност – РЕ100 Ф63 x 5,8 mm L=34m, надземен стоманен газопровод Ф60 x 4mm L=8m ; Ф48,3 x 4mm L=8m общо L=51m, вътрешна газификация до газов котел съобразена с противопожарните норми и изисквания.

Подземния газопровод PE100 ф63x5,8 се полага на дълбочина min 0,8m под ниво терен. Стоманения външен газопровод е до табло авариен отсекател разположено на външната стена (преди входа на газта в сградата) на височина 0,45м от терена.

Табло авариен отсекател включва:

- Спирателен кран DN 50 -1бр.

- Спирателен кран DN20 + тапа ф3/4“ - 1бр.

До сградата на ректората - южната фасада е дадена точката на присъединяване от местното газоразпределително дружество. От там чрез подземен газопровод ще се снабди с газ новосформираното котелно помещение.

Вентил електромагнитен DN50 ; Н.З.; 500mbar ; 220V ,ръчно възст. – 1бр. Табло авариен отсекател е разположено на външната стена (преди входа на газта в сградата) на височина 0,45 m от терена, след него газопроводът влиза в сградата на Н=1,95м и достига до котела на Н=1,95м от пода на помещението.

Тръбопроводите и колената на външния газопровод се изпълняват от черни стоманени тръби на заварка. Газопровода се монтира открито по фасадата, като се укрепва чрез двуделни скоби, разположени една от друга на разстояние не повече от 2 м , преход през стената по приложения детайл черт.5/7 в Проекта.

Тръбопроводите и колената на вътрешния газопровод се изпълняват от черни стоманени безшевни тръби на заварка. Газопровода се монтира открито по стените и под тавана , като се укрепва чрез двуделни скоби, разположени една от друга на разстояние не повече от 2 м.

Диаметърът на тръбите на газопроводната инсталация е подбран така, че падът на налягане в линейни и местни съпротивления ( при максимална консумация с отчитане коефициент на едновременност ) между изхода на аварийния отсекател и най-отдалечената точка от инсталацията да не е с повече от 6 mbar, а скоростта на газа да не надвишава 6 м/с.

Всички тръби и арматурата, които се монтират, трябва да са почистени отвътре.

Не се допуска в тях да има странични предмети или остатъци от електроди. След монтажа задължително се продухват с въздух или инертен газ.

За извършване на заваръчни дейности се допускат само правоспособни заварчици с втора или първа степен и личен щемпел.

Разположението на технологичното оборудване и връзките между отделните съоръжения е представено на чертеж: л. 2/7 и л.4/7 чертеж: Схема аксонометрия в Проекта.

II. Монтаж на газопроводите

При монтажа на газопроводите трябва да се спазват следните изискания:

1.Вътрешните повърхности на тръбите да се проверят и почистят от механични отлагания , силна корозия и прах.

2.При монтаж на арматурата да се внимава и спазва указаната на тях посока за протичане на газът. Обръщането на посоката може да има фатални последствия.

3.Преди монтажа на газовата арматура не трябва да се свалят заглушките или лепенките на присъединителните и фланци, защото те предпазват от попадане на вещества, които могат да я замърсят или повредят.

4.При монтажа на арматурата да се свалят предпазните капачки на фланците.

5.При монтаж на арматурата внимателно да се напасват фланците на заварка, за да се избегне каквото и да е предварително напрежение във фланцовата връзка.

При наличие на напрежение , това може да доведе до счупване на арматурата или до пропуск на газ, който не може да се отстрани чрез притягане.

6.Газопроводите притежават необходимата самокомпенсационна способност и специални компенсатори не се предвиждат.

7.Краищата на продухвателните свещи се оформят така, че да не се допусне попадане на влага и замърсители в газопровода.

8.Газопроводите да се укрепват към конструкцията на сградата с разглобяеми негорими скоби.

9.1. Маркиране на работната площадка

Работната площадка трябва да се очертае и трасето на проектирания подземен газопровод да се маркира с колчета.

Маркировъчната система трябва да се поддържа в добро състояние по време на строителния период.

9.2. Първоначален оглед на площадката

Първоначалния оглед на площадката трябва да се направи преди започване на действителната работа. Доклади от проверката трябва да се съставят с взаимното съгласие на всички засегнати страни.

9.3. Работна полоса на подземния газопровод

Ширината на работната полоса трябва да се определи преди началото на работата. При необходимост работната полоса да се огради.

9.4. Траншея

Дълбочината на траншеята трябва да се определи така, че покритието на тръбата да съответства на чертежите и документите , установени при фазата на проектиране и проучвателните работи.

Ширината на траншеята да се определи, като функция от дълбочината, за да се избегне нестабилност и лесен монтаж на тръбата без да се поврежда външното покритие.

Стените на траншеята могат да са вертикални, наклонени или с откос в зависимост от дълбочината, ширината и типа на терена и почвата. Ако е необходимо стените на траншеята да се укрепят, особено ако работниците трябва да слизат в траншеята.

Всички изкопни работи, работи с булдозер и обратно засипване трябва да се изпълняват в сухи траншеи.

9.5. Пресичане и близост на подземни конструкции / кабели и тръби /

Методът на изкопните работи провеждани в близост до подземна конструкция, са обект на одобрение от страна на собственика на конструкцията. Трябва да се вземат мерки за опазване от повреда на конструкцията, при необходимост траншеите да се изкопаят на ръка.

9.6. Полагане на подземния газопровод в траншеята.

Дъното на траншеята трябва да е направено така, че да осигурява равномерна опора на тръбопровода.

Трябва да се вземат мерки по дъното или стените на траншеята да няма издатини или други предмети, които биха повредели тръбата.

Трябва да се вземат мерки да не се получи свръхнапрежение по тръбопровода по време на повдигане и полагане и след полагането на тръбопровода. Тръбопровода не бива да остава в напрегнато състояние.

9.7. Обратно засипване

Положението на тръбата в траншеята трябва да се наблюдава, за да се установи стабилизирано местоположение преди обратното засипване.

За да се избегне повреждане на тръбата, върху тръбата веднага след полагането й в траншеята трябва да се постави предварителна обратна засипка. Тя не бива да съдържа материали, които биха могли да повредят покритието на тръбата.

Обратното засипване трябва да се извърши възможно най-бързо след полагането,

независимо дали това ще бъде изцяло или частично с цел да се избегне някакво повреждане. Обратното засипване обикновено е механизирано, затова трябва да се вземат предварителни мерки при дренирани райони.

9.8. Маркировка на подземния газопровод

Разположението на тръбата трябва ясно да е маркирано чрез подходящи средства

9.9. Заваряване и изпитване на заварените съединения

Съединенията трябва да отговарят на критериите за приемане специфицирани в стандарт БДС EN 12732, прилагани за заваряване при избрания метод на проверка. Заварените съединения, които не отговарят на тези критерии, трябва или да се ремонтират и отново да се проверят ако е разрешено, или да се отстранят.

Заваряването и контрола на заварките на газопроводите от полиетиленови тръби трябва да се извършва в съответствие с БДС EN 10007-2 и одобрените процедури.

Не се допускат въздействия върху газопроводите и съоръженията на разпределителната мрежа от други подземни проводи и съоръжения, трайни насаждения и превозни средства.

Не се допуска изграждането на сгради и постройки, в т. ч. временни, както и монтирането на съоръжения върху подземно разположени газопроводи на разпределителната мрежа.

III. Изчисления на газопроводите на якост

Металният газопровод ф60 х 4; ф48,3х4 ; ф28 х3 отговаря на изискванията на БДС EN 10208. Понеже дебелината на стената на газопровода е съответно: 3мм>2,9мм – отчетено от таблица 2 от приложение N-2 на Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите на уредите за природен газ приета с ПМС 171 (публ. в ДВ бр.67 от 02.08.2004г.), то не се налага пресмятане на газопровода на якост за отчитане на вътрешното налягане.

IV. Вентилация

В “котелното” е предвидена вентилационна система с осем кратен авариен въздухообмен за час, чрез вентилатор , взривозащитено изпълнение:

Помещение с общ обем 121,7 m3

Чистият обем на въздух е 121,7 m3

За осем кратен авариен въздухообмен са необходими 8 х 121,7 = 973,6 m3/h

За покриване на тези нужди е необходим 1 бр. взривозащитен вентилатор. Подробно описание на вентилацията е включена в инвестиционния проект.

V. Технологична схема

Технологичната схема е представена на чертеж 2/7 и 4/7

Табло авариен отсекател преди входа в сградата черт. 3 / 7

- Спирателен кран DN 50 -1бр.

- Спирателен кран DN20 + тапа ф3/4“ - 1бр.

- Вентил електромагнитен DN50 ; Н.З.; 500mbar ; 220V ,ръчно възст. – 1бр.

Природният газ постъпва в сградата с налягане 300 mbar.

VI. Газификация

Подготвителни работи

Детайлно запознаване с работната документация и съгласуване на техническият проект от орган за технически надзор на съоръжения с повишена опасност (СПО).

Изисквания към материалите и комплектацията

Материалите и заготовките, които са необходими за изпълнението на проекта, следва да се доставят в съответствие със стандарта и количествата, посочени в спецификациите. Замени на материали са възможни само с равностойни или с по-висококачествени, изработени по друг стандарт, в случаите, когато се работи с вносни материали. За всички материали е необходимо да се представят сертификати.

Комплектоващите съоръжения, арматура, прибори за КИП и А трябва точно да съответстват на посочените в спецификациите на проект.

При изпълнение на поръчката, изпълнителят е длъжен да достави и монтира технологични системи и съоръжения, които са оригинални, нови и неупотребявани; отговарят на приложимите за тях нормативни изисквания за безопасност и пожаробезопасност и са в съответствие със Закона за техническите изисквания към продуктите /ЗТИП

Доставените съоръжения – котел и горелки да бъдат придружени със:

- технически паспорт;

  - сертификати, декларация за съответствие и маркировка за съответствие;

  - декларация за произход;

  - пълна техническа сервизна документация, блокова електрическа схема и др. от производителя – преведена на български език;

- преведена на български език инструкция за експлоатация от производителя, в което да са посочени техническите характеристики, правила за безопасна експлоатация, начин на работа и начини за отстраняване на възникнали проблеми;

- гаранционна карта.

ВТОРИ ЕТАП

Подмяна съществуващи чугунени радиатори:

- Демонтаж съществуващи чугунени радиатори

- Доставка на панелни радиатори тип.22

22 / 600 / 400

22 / 600 / 600

22 / 600 / 800

22 / 600 / 1000

22 / 600 / 1200

22 / 600 / 1400

22 / 600 / 1600

22 / 600 / 1800

- Д-ка на рад. ъглов вентил 1/2" за  термоглава  и адаптор 16/2

- Д-ка на термоглава за радиаторен вентил

- Д-ка на секретен рад. ъглов вентил 1/2" с адаптор 16/2

- Д-ка на ракор  1/2" ж. -Ре16х2

- Д-ка на полиетиленова тръба с ал. вложка 16х2

- Преработка радиаторни аншлуси

- Монтаж на радиатор вкл .рад. вентил и секр. вентил

- Помощни материали

Качеството на използваните материали се потвърждава с декларация за съответствие от производителя, съгласно изискванията на Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ /обн. ДВ. бр.67 от 2 Август 2004 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 88 от 24 Октомври 2014 г./ и технологична инструкция за монтаж, включително за заваряване.

Всички влагани строителни материали, детайли и компоненти трябва да бъдат нови, както и да отговарят на българските и/или европейските стандарти за екологична чистота, енергийна ефективност, хигиенни норми, електро, пожаро и техническа безопастност.

В техническото предложение за изпълнение на поръчката участникът следва да посочи: марка, модел, мощност, к.п.д., изходяща температура и други параметри на котела и горелката (да се приложат проспекти, технически паспорти и друг нагледен материал за предложените съоръжения).В случай, че се установят скрити недостатъци в съоръжението или такива настъпили в следствие на извършения монтаж, за които изпълнителят е бил уведомен в рамките на гаранционния срок, той е длъжен да ги отстрани или да замени дефектиралите компоненти с нови, със същите или по-добри характеристики за своя сметка.

Посочените в ценовото предложение единични цени не могат да се променят за целия срок на договора.

Изпълнителят се задължава да осъществява дейностите, обхванати от предмета на настоящата обществена поръчка с необходимата отговорност, конфиденциалност, опазващ наличното имущество, техника, материали и документация от повреждане и/или унищожаване.

При изпълнение на поръчката изпълнителят следва да спазва нормативните изисквания на законодателството на Република България при извършване на строително-монтажни работи, включително за противопожарна безопасност и спазване на безопасни и здравословни условия на труд и опазването на околната среда.

Извършената работа следва да отговаря на изискванията на съответните нормативи и разпоредби, действащи към момента на предаване на работата. При установяване на нередности и некачествени работи, същите се отразяват в двустранен протокол и се отстраняват от Изпълнителя за негова сметка в срок, определен от Възложителя.

Изпълнителят следва да извърши всички дейности, включени в обхвата на настоящата поръчка, в срока предложен в техническото му предложение за изпълнение на поръчката, като изпълнението на поръчката се счита за приключило с въвеждането на обекта в експлоатация, удостоверено с подписване на обобщен приемо-предавателен протокол.

Цената в ценовото предложение на участника е окончателна и включва всички разходи на изпълнителя по извършването на строителството на обекта, включително цената на вложените материали, извършените работи и разходите за труд, механизация, енергия, складиране и други подобни, печалбата му, както и всички разходи по предаването на обекта.

Техническото предложение следва да се представи, съгласно изискванията на Възложителя в Образеца на Техническо предложение за изпълнение на поръчката.

Изпълнителят се задължава да извърши строително-монтажните работи, съгласно предоставената количествена сметка за обекта.

Всички изброени дейности са за сметка на избрания изпълнител и следва да бъдат включени в ценовото му предложение.

Дейностите по ПЪРВИ етап следват да бъдат изпълнени до три месеца от подписването на договора за изпълнение.

Дейностите по ВТОРИ етап следва да започнат след приключване на отоплителния сезон и изпълнени до 31. Май 2018 г.

# Минимални технически изисквания към сдвоен газов кондензен водогреен котел, газовите горелки и прилежащото технологично оборудване:

- сдвоен газов кондензен водогреен котел

| Вид на котела | # сдвоен газов кондензен водогреен котел |
| --- | --- |
| Мощност | две секции по 275 kW общо 550 kW |
| К.п.д. | 96 |
| # Подаваща линия | # DN65 |
| # Диаметър на тръбата на димохода | # 306/308 mm |
| # Обратна/връщаща линия - фланец | # DN 80 PN 6 |
| # Съпротивление на отработените газове | 60 Pa |
| # Максимално свръх налягане на системата | 6 Bar |
| # Максимално допустима вътрешна температура на захранващата линия | # 90 oC |
| # Температура на изходящите газове | # 71 oC |
| # Температура на изходящите газове при работа на първа степен | # 49 oC |
| # Електрозахранване | # 230V 50Hz |